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	ДО 
	„МЕДИКУС АЛФА СХБАЛ“ ЕООД 
	ЕИК: 160087562
	гр. Пловдив, 
	ул. Велико Търново № 21
	

О Ф Е Р Т А


ОТ: ______________________________________
(наименование на кандидата)


за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: 
[bookmark: _Hlk206751476][bookmark: _Hlk196897975]“Изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност, в т.ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките, с две обособени позиции:
1. Обособена позиция 1. Модернизация на системата за отопление
2. Обособена позиция 2. Изграждане на фотоволтаична инсталация за собствено потребление”.
                   (наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _______________ ул. ___________________ № ___ , 
тел.: ______________ , факс: _________ , e-mail: ________________
регистриран по ф.д. № ______ / _______ г. по описа на ______________ съд, 
ЕИК /Булстат: ______________ , 
представлявано от __________________ , в качеството му на ______________ .


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет: 
Изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност, в т.ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките, с две обособени позиции:
1. Обособена позиция 1. Модернизация на системата за отопление |_|
2. Обособена позиция 2. Изграждане на фотоволтаична инсталация за собствено потребление |_| 
                    (наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ____________ подизпълнители.
                                                                                  ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ____ месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до __________ (посочва се срокът, определен от крайния получател в публичната покана).


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

	Изисквания и условия на
„МЕДИКУС АЛФА СХБАЛ“ ЕООД (наименование на крайния получател)
	Предложение на кандидата
Марка/модел/производител  /технически характеристики
	Забележ-ка

	Обособена позиция 1. Модернизация на системата за отопление

	Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:

I. Обособена позиция 1. Модернизация на системата за отопление

Минимални изисквания:
За повишаване на нивото на енергийната ефективност в сградата и за значителното намаляване на генерираните въглеродните емисии е предвидена:
1. Подмяна на електрическия котел за осигуряване на топлина за вентилационната система с кондензационен газов котел за стенен монтаж:
· с отоплителна мощност до Qh ≤ 100 kW (с помпена група и предпазна арматура – минимум 6 Bar), комплект с коаксиален комин ф110/160 за отвеждане на димни газове и взимане на въздух за горене до 3  м; 
· Системен поток: мин. 4300 l/h; 
· Разход на природен газ ≤ 10.21 m3/h; 
· Ел. мощност: ≤ 0,133 kW; 50Hz; 220V.

2. Подмяна на част от по-старите климатици и електрическите нагревателни уреди с нови генератори на топлина, използващи енергията от възобновяем източник – въздушни термопомпи, както следва:

2.1. Вентилационна инсталация - операционни зали
Доставка и монтаж на климатична камера хигиенно изпълнение за външен монтаж (заменя съществуваща климатична камера в операционна зала). Новата следва да е с рекуперативна секция, която използва отпадъчна топлина за намаляване на разходите за ел. енергия:
· Външен въздух ≥ 4090 m3 /h;
· Отработен въздух ≥ 3720 m3 /h, състояща се от следните секции:
Нагнетателна страна
· Секция вх. с рег. клапа с ел. задвижка;
· Секция филтърна М5+F7;
· Секция рекуперативна- ротационен реку-ператор;
· Секция охл. студоносител;
· Секция отопл. топлоносител;
· Секция вентилаторна с честотно управление L ≥ 4090 m3/h; H ≥ 900 Pa;    
· Секция шумозаглушителна;
· Секция филтърна F9; 
· Секция изходяща;
Смукателна страна
· Секция входяща;
· Секция филтърна М5;
· Секция шумозаглушителна;
· Секция рекуперативна- ротационен реку-ператор;
· Секция вентилаторна с честотно управление L ≥ 3720 m3/h; H ≥ 750 Pa;
·  Секция изх. с рег. клапа с ел. задвижка;
· Ел. мощност: ≤ 4+2,2 kW; 50Hz; 400V.

2.2. Вентилационна инсталация - рентген
Доставка и монтаж на климатична камера - хигиенно изпълнение за външен монтаж (заменя съществуваща климатична камера):
· Външен въздух ≥ 400 m3 /h, състояща се от следните секции:
Нагнетателна страна
· Секция вх. с рег. клапа с ел. задвижка;
· Секция филтърна G4+F7;
· Секция отопл.; 
· секция електрическа с Qh ≤ 3 kW;
· Секция вентилаторна с честотно управление; 
· Секция филтърна F9;
· Секция изх. с рег. клапа с ел. задвижка;
· Ел. мощност ≤ 0.8 kW; 50Hz; 230V.

3. Доставка и монтаж на високо ефективни термопомпени агрегати, които заменят съществуващ чилър, както следва:

3.1. Доставка и монтаж на въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат, термопомпен тип, с висока ефективност и ниско шумово изпълнение и с възможност за оползотворяване на отпадната топлина:
· Охл. мощност: Qc ≥ 33 kW (tвн = 37 °C);
· От. мощност: Qh ≥ 43 kW (tвн = 7°C);
· От. мощност /heat recovery/: Qh ≥ 8 kW;
· Ел. мощност: Ne ≤ 17,5 kW; 3ph /50Hz/400V;
· EER ≥ 2,65;
· SCOP > 2,50;
· Хладилен агент: R410А или еквивалент;
· Комплект с хидравличен модул с високонапорна помпа, антивибрационни тампони и контролер за управление.

3.2. Доставка и монтаж на циркулационна помпа с честотно управление (посредством тази която следва да се осигури система за оползотворяване на отпадната топлина към термопомпения агрегат, която да послужи за доставка на топла вода за битово горещо водоснабдяване):
· Работен флуид: вода с температура 65/55 °С;
· Дебит ≥ 3 m3/h;
· Напор ≥ 10 mH2O;
· Ел. мощност ≤ 0,31 kW; 50Hz; 230V;
· Комплект с холендри.

Към модернизацията на системата за отопление са предвидени следните допълнителни дейности:
• Продухване на тръбна мрежа;
• Доставка на нови въздуховоди;
• Подмяна на вентилационна камера;
• Изграждане на нова платформа за монтажа на вентилационната камера;
• Настройка на новите генератори на топлина.
	
































































































	

	Обособена позиция 2. Изграждане на фотоволтаична инсталация за собствено потребление

	Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:

II. Обособена позиция 2. Изграждане на фотоволтаична инсталация за собствено потребление – Фотоволтаичен генератор за собствено потребление 35,00 kWp

Минимални изисквания:

Доставка и монтаж на инсталация за оползотворяване на енергия от ВИ – автономен фотоволтаичен генератор за собствено потребление. Предвижда се Фотоволтаичните модули да бъдат разположени на покрива. 
Системата следва да включва основните задължителни компоненти:
· фотоволтаични панели: 
· мощност ≥ 580 Wp;
· ефективност на модула ≥ 22 %;
· продуктова гаранция ≥ 12 години;
· деградация първа година ≤ 2 %;
· линейна деградация ≤ 0,4 %,  гарантирана за ≥ 25 години 
· проводници;
· стойки и рамки за монтаж;
· инвертори с ограничители: 
· ефективност на инвертора ≥ 98%;
· смущения от хармоници ≤ 3%;
· контролери;
· система за мониторинг;
· изграждане на стойка за повдигане на панелите над засенчените покриви.

Изисквания, предмет на оценка:
· [bookmark: _Hlk207784567][bookmark: _Hlk207784588]Конструкцията за монтаж на фотоволтаичните панели, изпълнена от стоманени профили с минимална граница на провлачване ≥ 350 MPa (например класове S355 по EN 10025 или S350GD по EN 10346 или еквивалентни международни стандарти)
· Профилите/металните елементи са с покритие цинк-магнезий с минимална маса на покритието 310 g/m², съгласно EN 10346 или еквивалент, осигуряващо антикорозионна защита. 
	
	

	Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):
За об. позиция 1.
1. [bookmark: _Hlk173161014]Гаранционен срок, в месеци [минимум 120, максимум 240 месеца];
2. Срок за отстраняване на нередовности и/или дефекти от страна на Изпълнителя в рамките на гаранционния срок по договор, в календарни дни [минимум 1, максимум 30 кал. дни].

За об. позиция 2.
1. Гаранционен срок, в месеци [минимум 120, максимум 240 месеца];
2. Срок за отстраняване на нередовности и/или дефекти от страна на Изпълнителя в рамките на гаранционния срок по договор, в календарни дни [минимум 1, максимум 30 кал. дни].

	
	

	Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): 
Изпълнителят поема задължението да съдейства на Възложителя за набавянето на всички изискуеми по закон документи и разрешителни, включително, но не само:
· Изготвяне на технически и/или работни проекти, когато това е нормативно изискуемо, изготвени от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране;
· Получаване на разрешение за строеж, когато такова се изисква по ЗУТ;
· Сключване на допълнително споразумение с електроразпределителното дружество (ЕРД) по чл. 25а, ал. 3 от Закона за енергията от възобновяеми източници (когато е приложимо);
· Всякакви други разрешителни, съгласувателни писма, удостоверения и документи, изискуеми по действащото законодателство за изграждането и въвеждането в експлоатация.

	
	

	Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо):
Не е приложимо.
	
	

	Изисквания за обучение на персонала на крайния получател за експлоатация:
Не е приложимо.

	
	

	Подпомагащи дейности и условия от крайния получател (ако е приложимо):
Не е приложимо 
	
	

	Други: Не е приложимо 
	
	



При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА СМР

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

	
№
	
Описание на доставките/услугите/
дейностите/ строителството
	
К-во /бр./
	Единична цена
в лева
(с изключение на процедурите с предмет услуги)
	Обща цена
в лева без ДДС
(не се попълва при извършване на периодични доставки)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	



За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[footnoteRef:1] на нашата оферта възлиза на: [1:  Не се посочва при извършване на периодични доставки.] 


Цифром: _____________   Словом: _______________________
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).


ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е по банков път, с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя, както следва:
100% след изпълнение предмета на договора, подписване на приемо-предавателен протокол и издаване на фактура от страна на Изпълнителя при срок за изпълнение на паричното задължение до 60 дни, съгласно чл. 303а от ТЗ.
 ( описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:
1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
1. Декларация по чл. 16, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г.;
1. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
1. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват):
1. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
1. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);
1. Други документи и доказателства, изискани и посочени от крайния получател в документацията за участие
7.1. Декларации за съответствие: всички активи следва да бъдат нови, неупотребявани, да имат СЕ маркировка и Декларация за съответствие от производител/вносител (основание за допускане на европейския пазар)
7.2.  КСС за предвидените СМР.
7.3. Документи, доказващи предложените параметри, предмет на оценка – ако е приложимо
7.4. Други по преценка на кандидата – ако е приложимо


ДАТА: __________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
________________________________________
(име и фамилия)
________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
[bookmark: _Hlk206751614]BG-RRP-4.021-0346 „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА „МЕДИКУС АЛФА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от Европейския съюз - NextGenerationEU.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МЕДИКУС АЛФА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  официалното становище на Европейския съюз и Структурата по наблюдение и докладване.
Проектът се изпълнява по процедура BG-RRP-4.021 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ“.
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