## ДО

## „МЕДИКУС АЛФА СХБАЛ“ ЕООД

## ЕИК: 160087562

## гр. Пловдив,

## ул. Велико Търново № 21

О Ф Е Р Т А

От: ______________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

“Изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност, в т.ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките, с две обособени позиции:

  - Обособена позиция 1. Модернизация на системата за отопление

  - Обособена позиция 2. Изграждане на фотоволтаична инсталация за собствено потребление”.

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _______________ ул. ___________________ № ___ ,

тел.: ______________ , факс: _________ , e-mail: ________________

регистриран по ф.д. № ______ / _______ г. по описа на ______________ съд,

ЕИК /Булстат: ______________ ,

представлявано от __________________ , в качеството му на ______________ .

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност, в т.ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките, с две обособени позиции:

  - Обособена позиция 1. Модернизация на системата за отопление

  - Обособена позиция 2. Изграждане на фотоволтаична инсталация за собствено потребление

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ____________ подизпълнители.

ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ____ месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до __________ (посочва се срокът, определен от крайния получател в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на „МЕДИКУС АЛФА СХБАЛ“ ЕООД (наименование на крайния получател) | Предложение на кандидата Марка/модел/производител /технически характеристики | Забележ-ка |
| --- | --- | --- |
| Обособена позиция 1. Модернизация на системата за отопление |  |  |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: I. Обособена позиция 1. Модернизация на системата за отопление Минимални изисквания: За повишаване на нивото на енергийната ефективност в сградата и за значителното намаляване на генерираните въглеродните емисии е предвидена: 1. Подмяна на електрическия котел за осигуряване на топлина за вентилационната система с кондензационен газов котел за стенен монтаж: - с отоплителна мощност до Qh ≤ 100 kW (с помпена група и предпазна арматура – минимум 6 Bar), комплект с коаксиален комин ф110/160 за отвеждане на димни газове и взимане на въздух за горене до 3 м; - Системен поток: мин. 4300 l/h; - Разход на природен газ ≤ 10.21 m3/h; - Ел. мощност: ≤ 0,133 kW; 50Hz; 220V. 2. Подмяна на част от по-старите климатици и електрическите нагревателни уреди с нови генератори на топлина, използващи енергията от възобновяем източник – въздушни термопомпи, както следва: 2.1. Вентилационна инсталация - операционни зали Доставка и монтаж на климатична камера хигиенно изпълнение за външен монтаж (заменя съществуваща климатична камера в операционна зала). Новата следва да е с рекуперативна секция, която използва отпадъчна топлина за намаляване на разходите за ел. енергия: - Външен въздух ≥ 4090 m3 /h; - Отработен въздух ≥ 3720 m3 /h, състояща се от следните секции: Нагнетателна страна - Секция вх. с рег. клапа с ел. задвижка; - Секция филтърна М5+F7; - Секция рекуперативна- ротационен реку-ператор; - Секция охл. студоносител; - Секция отопл. топлоносител; - Секция вентилаторна с честотно управление L ≥ 4090 m3/h; H ≥ 900 Pa; - Секция шумозаглушителна; - Секция филтърна F9; - Секция изходяща; Смукателна страна - Секция входяща; - Секция филтърна М5; - Секция шумозаглушителна; - Секция рекуперативна- ротационен реку-ператор; - Секция вентилаторна с честотно управление L ≥ 3720 m3/h; H ≥ 750 Pa; - Секция изх. с рег. клапа с ел. задвижка; - Ел. мощност: ≤ 4+2,2 kW; 50Hz; 400V. 2.2. Вентилационна инсталация - рентген Доставка и монтаж на климатична камера - хигиенно изпълнение за външен монтаж (заменя съществуваща климатична камера): - Външен въздух ≥ 400 m3 /h, състояща се от следните секции: Нагнетателна страна - Секция вх. с рег. клапа с ел. задвижка; - Секция филтърна G4+F7; - Секция отопл.; - секция електрическа с Qh ≤ 3 kW; - Секция вентилаторна с честотно управление; - Секция филтърна F9; - Секция изх. с рег. клапа с ел. задвижка; - Ел. мощност ≤ 0.8 kW; 50Hz; 230V. 3. Доставка и монтаж на високо ефективни термопомпени агрегати, които заменят съществуващ чилър, както следва: 3.1. Доставка и монтаж на въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат, термопомпен тип, с висока ефективност и ниско шумово изпълнение и с възможност за оползотворяване на отпадната топлина: - Охл. мощност: Qc ≥ 33 kW (tвн = 37 °C); - От. мощност: Qh ≥ 43 kW (tвн = 7°C); - От. мощност /heat recovery/: Qh ≥ 8 kW; - Ел. мощност: Ne ≤ 17,5 kW; 3ph /50Hz/400V; - EER ≥ 2,65; - SCOP > 2,50; - Хладилен агент: R410А или еквивалент; - Комплект с хидравличен модул с високонапорна помпа, антивибрационни тампони и контролер за управление. 3.2. Доставка и монтаж на циркулационна помпа с честотно управление (посредством тази която следва да се осигури система за оползотворяване на отпадната топлина към термопомпения агрегат, която да послужи за доставка на топла вода за битово горещо водоснабдяване): - Работен флуид: вода с температура 65/55 °С; - Дебит ≥ 3 m3/h; - Напор ≥ 10 mH2O; - Ел. мощност ≤ 0,31 kW; 50Hz; 230V; - Комплект с холендри. Към модернизацията на системата за отопление са предвидени следните допълнителни дейности: • Продухване на тръбна мрежа; • Доставка на нови въздуховоди; • Подмяна на вентилационна камера; • Изграждане на нова платформа за монтажа на вентилационната камера; • Настройка на новите генератори на топлина. |  |  |
| Обособена позиция 2. Изграждане на фотоволтаична инсталация за собствено потребление |  |  |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: II. Обособена позиция 2. Изграждане на фотоволтаична инсталация за собствено потребление – Фотоволтаичен генератор за собствено потребление 35,00 kWp Минимални изисквания: Доставка и монтаж на инсталация за оползотворяване на енергия от ВИ – автономен фотоволтаичен генератор за собствено потребление. Предвижда се Фотоволтаичните модули да бъдат разположени на покрива. Системата следва да включва основните задължителни компоненти: - фотоволтаични панели: - мощност ≥ 580 Wp; - ефективност на модула ≥ 22 %; - продуктова гаранция ≥ 12 години; - деградация първа година ≤ 2 %; - линейна деградация ≤ 0,4 %, гарантирана за ≥ 25 години - проводници; - стойки и рамки за монтаж; - инвертори с ограничители: - ефективност на инвертора ≥ 98%; - смущения от хармоници ≤ 3%; - контролери; - система за мониторинг; - изграждане на стойка за повдигане на панелите над засенчените покриви. Изисквания, предмет на оценка: - Конструкцията за монтаж на фотоволтаичните панели, изпълнена от стоманени профили с минимална граница на провлачване ≥ 350 MPa (например класове S355 по EN 10025 или S350GD по EN 10346 или еквивалентни международни стандарти) - Профилите/металните елементи са с покритие цинк-магнезий с минимална маса на покритието 310 g/m², съгласно EN 10346 или еквивалент, осигуряващо антикорозионна защита. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): За об. позиция 1. - Гаранционен срок, в месеци [минимум 120, максимум 240 месеца]; - Срок за отстраняване на нередовности и/или дефекти от страна на Изпълнителя в рамките на гаранционния срок по договор, в календарни дни [минимум 1, максимум 30 кал. дни]. За об. позиция 2. 1. Гаранционен срок, в месеци [минимум 120, максимум 240 месеца]; 2. Срок за отстраняване на нередовности и/или дефекти от страна на Изпълнителя в рамките на гаранционния срок по договор, в календарни дни [минимум 1, максимум 30 кал. дни]. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Изпълнителят поема задължението да съдейства на Възложителя за набавянето на всички изискуеми по закон документи и разрешителни, включително, но не само: - Изготвяне на технически и/или работни проекти, когато това е нормативно изискуемо, изготвени от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; - Получаване на разрешение за строеж, когато такова се изисква по ЗУТ; - Сключване на допълнително споразумение с електроразпределителното дружество (ЕРД) по чл. 25а, ал. 3 от Закона за енергията от възобновяеми източници (когато е приложимо); - Всякакви други разрешителни, съгласувателни писма, удостоверения и документи, изискуеми по действащото законодателство за изграждането и въвеждането в експлоатация. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо): Не е приложимо. |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на крайния получател за експлоатация: Не е приложимо. |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от крайния получател (ако е приложимо): Не е приложимо |  |  |
| Други: Не е приложимо |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА СМР

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром: _____________   Словом: _______________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е по банков път, с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя, както следва:

100% след изпълнение предмета на договора, подписване на приемо-предавателен протокол и издаване на фактура от страна на Изпълнителя при срок за изпълнение на паричното задължение до 60 дни, съгласно чл. 303а от ТЗ.

( описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 16, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г.;

- Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват):

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от крайния получател в документацията за участие

  - Декларации за съответствие: всички активи следва да бъдат нови, неупотребявани, да имат СЕ маркировка и Декларация за съответствие от производител/вносител (основание за допускане на европейския пазар)

  - КСС за предвидените СМР.

  - Документи, доказващи предложените параметри, предмет на оценка – ако е приложимо

  - Други по преценка на кандидата – ако е приложимо

ДАТА: __________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

________________________________________

(име и фамилия)

________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Не се посочва при извършване на периодични доставки.